附件一


综合楼9～15层护士站、护长室及治疗室中央空调风管改造项目项目内容、基本需求
项目概况
本项目为医院综合楼9至15层护士站、护士长室、治疗室中央空调风管改造工程。本次改造区域属于医疗用房，施工需严格遵守院感管理、医院消防安全、医疗场所施工管理规定，施工时间避开诊疗高峰，减少对临床正常工作、患者就诊的干扰，完工后满足医疗区域通风、降噪、洁净使用要求。

项目内容及基本需求
项目工作内容
对综合楼9～15层护士站、护长室、治疗室原有中央空调风管系统进行改造，加装顶置风管机出风口分风箱，配套安装定制百叶出风口，采用玻纤布铝箔保温通风软管连接，完成风管布置、固定、密封、保温、调试、现场清理等全部施工工作，确保送风均匀、无漏风、冷凝水不渗漏。

技术与使用基本要求
院感要求：所有材料环保无异味，不易积尘，表面光滑便于清洁；施工全过程做好防尘防护，施工垃圾及时清理，完工后清洁消杀，符合院感相关规范。

安全降噪：风管连接牢固，减震处理到位，运行送风噪音低，不影响医护办公、患者休息；风管保温完整，杜绝产生冷凝滴水，避免吊顶受潮损坏。

外观要求：出风口统一白色，外观整洁美观，安装平整，与吊顶面贴合，无歪斜缝隙。

施工管理：进场施工服从医院后勤管理，做好现场成品保护，不得破坏原有水电、消防、监控、医用管线；施工完成后进行送风测试，确保风量达标、无漏风。

项目清单及需求说明
顶置中央空调风管机出风口分风箱配套风管机出风口使用，结构稳固，接口密封良好，分流均匀，减少送风阻力，适配医疗吊顶内安装空间，防腐不易锈蚀。

定制白色双面百叶出风口（600mm×600mm）白色双面百叶，规格600mm*600mm，叶片调节顺畅，可调整送风方向；材质耐用不易变形，表面喷涂均匀，便于擦拭清洁，适配吊顶开孔尺寸。

玻纤布铝箔保温通风软管玻纤布铝箔复合保温软管，具备保温、防凝露、密封性好、柔韧易弯折特性；阻燃达标，适合吊顶内敷设，软管连接位置密封包扎到位，不漏风。

人工费包含现场勘测、旧件拆除、材料搬运、开孔、吊装固定、风管接驳、密封保温、出风口安装、系统调试、现场保洁、垃圾清运等全部人工，含现场安全防护、成品保护人工。

详情请看清单附件。
其他要求
施工单位须结合现场实际勘测尺寸进行深化，所有材料进场需提供产品合格证，甲方（后勤组）查验后方可使用。

项目完工后提供成品保护，质保期内出现漏风、滴水、出风口松动等质量问题，须及时上门维修。

施工方案需提前报送后勤科审核，严格遵守医院施工管理制度。
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